局限空間安全衛生工作守則

一、目的：為防止局限空間作業引起之危害，特制訂本守則。
二、適用範圍：本守則適用於局限空間作業。
三、名詞解釋：
 (一)缺氧：指空氣中氧氣濃度未滿18%之狀態。
 (二)局限空間：指進入下列設備或場所內部之空間
   1. 鍋爐燃燒室內部
   2. 壓力容器儲槽內部
   3. 水平(臥型)或垂直深度超過二尺之各種桶槽、坑渠及其他通風不良之場所。
 (三)其他危險之虞
   1. 體力疲乏或精神狀態不佳。
   2. 顏面蒼白或白暈、脈搏及呼吸加快、呼吸困難、目眩或頭痛等缺氧症之初期症狀。
   3. 有出現毒性氣體或火災、爆炸之虞。
四、作業程序：
各工作場所作業主管如需派遣員工進入局限空間作業時，為避免
發生意外事故(缺氧)應採取下列必要措施:
 (一)作業前:
   1. 作業前由擔當主管應指定監工人員、缺氧作業主管、施工主管先召開工程安全會議，如有共同承攬作業時，應指定作業負責人，由作業負責人召開會議並將決定作業方法及順序於事前告知從事作業之員工。
   2. 訂定施工安全計劃書。
   3. 作業人員應接受3小時之缺氧作業安全衛生教育訓練。
   4. 劃分管制區域，並於作業場所入口公告作業注意事項及禁止其他非相關人員擅自進入。
   5. 拆除相關連接之管線，並加盲板隔離，如無法拆卸，應用鐵鍊加鎖，以防他人操作。且於閥、開關及桶槽之門、蓋等處標掛「修理中，禁止操作」等警告牌，其他閥及開關可視狀況施予加鎖等強化安全措施。
   6. 先將儲槽內殘餘之氣體排出後，打開人孔蓋對槽內實施通風換氣至少30分鐘以上。
   7. 使用通風機、強力扇等設備持續強制通風換氣時禁止使用純氧
作為工作場所之換氣源。
   8. 指派缺氧作業主管測定槽內氧氣或毒性氣體(氨)之濃度並記錄之。
   9. 測定時必須有一人以上的輔助人員隨旁監視。
   10.測定人員須配帶個人防護裝備，如:空氣呼吸器、耐酸鹼衣(手套、長靴)、化學護目鏡等，並多選幾個位置測定或配合現場形態測定。
 ll.依規定申請安全工作許可證。（依照本公司安全衛生自動檢查管理辦法申請規定辦理申請)
(二)開始作業:
1.確認槽內氧氣濃度達18%以上，氨氣濃度在50ppm以下才可進入
槽內工作。
2.入槽前確實清點人員，以便管制。
3.桶槽內工作應特別小心謹慎，避免感電、頭部碰撞、滑倒、墜落等災害事故。
4.一旁備妥空氣呼吸器、梯子、繩索、安全帶等必要工具，以便員工緊急避難或救援時之用。
5.禁止單獨作業，至少二人以上，指派一人位於人孔處監視，不可擅自離開。
6.人員進出桶槽或人孔作業需要利用梯子爬上爬下時，身體一定要繫安全帶以墜落災害發生。(嚴禁以跳落方式進入桶槽);如有高度二公尺以上作業，應作好高架作業之安全防護措施。
7.利用送風機持續送入新鮮空氣，不可中斷，如遇停電無法繼續送入新鮮空氣或員工有立即發生缺氧或其他危險之虞時，缺氧作業主管應即令從事該作業人員停止作業並迅速退離作業場所至有新鮮空氣之安全處所。
8.隨身攜帶氣體偵測器，當警報聲響時立即退離至安全處所。
9.槽內一律使用防爆之照明設備;電氣機具帶電部分及電纜線應有妥善絕緣被覆;金屬桶槽內部、鋼板上成潮濕等場所使用之移動式電氣機具，應於各該電路設置高敏感度漏電斷路器，或將機具外殼非帶電部分予以接地，防止感電事故發生。
10. 如所有員工離開作業場所後再次開始作業前，應再次確認作業場所空氣中氧氣或氨氣之濃度。
(三)作業結束:
1.各項拆除之設備、管線應確實復原並測試無誤。
2.確貸清點人數、工具並回報。
3.缺氧作業主管應確認所有人員已完全不在桶槽內(必要時應點
名)，才可解除通風換氣及安全監事作業等措施。
4.間歇性之收工時，現場不得留置易燃易爆、毒性、強氧化性、高腐蝕性等危害物質;除必要之通風、照明外，其他電源應關妥，以策安全。
5.開口尚未封閉之局限空間場所，應於各開口處設置圍欄等障礙設施及警告標誌，防止人員貿然進入或跌落而發生危險。